## Startinstruktioner
Verifieringsmall för specifik energianvändning (BBR-version tom 24)
Energirapportering och händelser
Byggnad, adress:
Energiberäkningar | Gällande beräkningsversion nr /datum | Använd programvara och versionsnummer | Utförd av | Anm.
Programhandling
Systemhandling
Bygghandling
Relationshandling
Energirapport | Rapportnamn | Datum | Ansvarig energisakkunnig
År 1
År 2
År 3
År 1
Datum | Händelser som påverkat energiprestanda
År 2
Datum | Händelser som påverkat energiprestanda
År 3
Datum | Händelser som påverkat energiprestanda
Steg 1 - Mata in basdata och månadsvisa uppmätta energier
Fyll i efterfrågad information nedan samt i fliken "Basdata och Resultat" för byggnaden.
Använd fliken "BBR-krav" för att dokumentera hur energikravet i BBR räknats ut, inkl. t.ex. ventilationstillägget.
Lägg in uppmätt energianvändning månadsvis i flikarna "Inmatning och ver....". Uppvärmning, tappvarmvatten, kyla och fastighetsel har olika flikar. I flikarna görs även korrigeringar för "felbokförd" energi och korrigering för BBR-avgränsning, t.ex. för att särskilja fastighetsenergi från verksamhets-/hushållsenergi.
Lägg in månadsvisa resultat från relationsenergiberäkningen i respektive inmatningsflik.
Steg 2 - Normalisering för avvikelser
Avvikelser från normalt brukande eller förändrade driftförhållanden dokumenteras i fliken "Normalisering avvikelser år" (tabell 1). Detta ligger till grund för automatiska korrigeringsberäkningar vid schablon-metoden enligt BEN, och utgör indata till den upprepade dynamiska energiberäkningen enligt BEN, om sådan genomförts.
Klimatnormalisering av uppvärmning och kyla kan göras månadsvis med SMHI Energiindex och Kylindex eller motsvarande. Detta görs i flikarna "Inmatning och ver. värme" och "Inmatning och ver. kyla".
När korrektioner är utförda kan månadsvisa jämförelser med beräknade värden göras. Helårssummor syns också på inmatningssidorna.
Steg 3 - Upprepad energiberäkning
Komplettera relationsenergiberäkningen med en upprepad energiberäkning innehållande uppmätta brukarindata och klimat under mätperioden. Detta görs årsvis för en noggrannnare verifiering än schablonmetoden, men kan även gå att utföra månadsvis om klimatdata finns.
Mata in resultaten från relationsenergiberäkningen samt den upprepade energiberäkningen i flik "Normalisering avvikelser år" så att korrigeringen för onormalt brukande och klimat kan beräknas per energipost.
Verifieringsresultatet syns nu i fliken "Basdata & Resultat".
Granska och kontrollera att resultatet verkar rimligt. Se till att relevanta underlag bifogas så att korrigeringarna blir spårbara.
Allmänna anvisningar
Denna excelmall ska användas för att verifiera en byggnads energiprestanda (specifika energianvändning), dvs följa upp och dokumentera insamlade mätvärden och vilka korrektioner som utförs på dessa. Det ger också underlag för energideklarationen.
Mallen är tänkt att kunna användas för alla typer av byggnader och ansluter till Svebys Energiavtal 12. Flikarna är låsta, förutom vita rutor, som ska fyllas i i den mån som är relevant för projektet. Ytterligare underlag behöver bifogas i separata bilagor, gärna i form av egna tillagda flikar i detta dokument. Instruktioner finns i de grå textrutorna samt de röda trekanterna i enskilda celler.
Anvisningar
Fyll i ID-nr och datum för gällande energiberäkningar i de olika skedena samt vem som utfört beräkningen.
Redovisa använda indata i bilaga för resp. beräkning, alternativt det som ändrats sedan den tidigare beräkningen.
Dokumentera namn och datum för denna rapportering. Ansvarig energisakkunnig ska anges.
Redovisa årsvis händelser som påverkat energiprestanda under verifieringperioden, t.ex. vakanser, fel och avvikelser, utförda justeringar m.m. Använd bilaga om texten inte får plats.

## Basdata & Resultat
| Basdata och verifierad energiprestanda | [6 empty] | Sammanställning installationer
Fastighetsbeteckning | [6 empty] | Elvärmd byggnad, J/N: | -
Byggnad, adress | [6 empty] | Installerad eleffekt: |  | W/m2 Atemp
Adress, Ort
Kommun |  |  |  | Riksbyggnadsnyckel
Ort | [6 empty] | Värmesystem:
Entreprenör |  |  |  | Projektnr. |  |  |  |  | Välj bränsle 1 | Välj bränsle 2
Kontaktperson
Adress |  |  |  | Tel. |  |  |  |  | Välj typ
E-post
Byggherre |  |  |  | Projektnr.
Kontaktperson
Adress |  |  |  | Tel. |  |  | Övrig värme:
E-post
Typ av byggnad
Byggnadskategori |  |  | Summa area | 0 | m2 Atemp |  | Tappvarmvatten:
Areor | Beskrivning |  | Area BOA/LOA | Area Atemp |  |  |  |  | Välj bränsle 1 | Välj bränsle 2
Bostadsaera |  |  |  |  | m2
Biarea |  |  |  |  | m2 |  |  |  | Välj typ
Lokaltyp 1 (ange) |  |  |  |  | m2
Lokaltyp 2 (ange) |  |  |  |  | m2
Garage |  |  |  |  | m2 |  |  |  | Energisnåla armaturer, J/N:
Kylsystem:
Elhandlare/Nätägare:
Värmeleverantör: | [8 empty] | Källa 1 | Källa 2
[9 empty] | Källa 1 | Källa 2
Kylleverantör för fjärrkyla:
[7 empty] | Elsystem: | Solceller |  | m2
BBR-krav vid bygglov |  |  | kWh/m2 Atemp
BBR-version |  |  | BBR klimatzon |  |  |  | Ventilation:
Datum för mätstart:
Mätperiod (12 månader): |  | 1 | 2 | 3
Uppdaterat BBR-krav på energiprestanda |  | - | - | - | kWh/m2 Atemp
Avtalat energikrav |  |  |  |  | kWh/m2 Atemp
Avtalat energivite, Energiavtal 12 |  |  |  |  | SEK/(kWh/m2 Atemp)
Verifierad energiprestanda |  | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 Atemp
Avvikelse |  | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 Atemp
Summa energivite |  | 0 | 0 | 0 | SEK
Ort och datum |  | Underskrift |  | Namnförtydligande
Bilagor:
Sveby verifieringsmall ver. 2.beta, 210630.
FTX
F
Värmepump
Variabelt flöde (VAV)
Konstant flöde (CAV)
Fjärrvärme
Egen panna
Annat, ange:
Fjärrkyla
Elkyla
Frikyla
Elvärmda badrumsgolv
Handdukstork (el) som radiator
Elvärmd tilluft i lägenehter
Fjärrvärme
Egen panna
Värmepump
Solfångare för tappvarmvatten
Solfångare för värme
Anvisningar
Fyll i basdata för projektet, byggnaden och installationer på denna flik (bara i vita rutor).
Avtalat energikrav och energvite enligt Energiavtal 12 kan också fyllas i för de tre åren.
Summa energivite per år beräknas på rad 58. För år tre beräknas med 8 år, dvs resten av tioårsperioden.
Skriv under och tala om vilka bilagor som bifogats.
Note on I10: Flera bockar kan sättas på varje systemdel.
Note on I19: Hushålls- eller verksamhetsenergi som ska återföras till uppvärmning.
Note on K31: Avser mer än 50 % A-klassade armaturer enligt BEN.

## Sammanställning år
Sammanställning årsvärden
| Byggnad, adress: | 0 |  | Värmesystem: |  |  | Bränsle 1 |  | Bränsle 2
| Byggherre: | 0 |  |  |  |  | Källa 1 |  | Källa 2
| Riksbyggnadsnyckel: | 0 |  | Övrig värme:
| Atemp: | 0 | kWh/m2 Atemp | [6 empty] | Solfångare | m2
|  |  |  | Tappvarmvatten: |  |  | Bränsle 1 |  | Bränsle 2
[7 empty] | Källa 1 |  | Källa 2
[5 empty] | Energisnåla armaturer, J/N: |  | j
| Elvärmd byggnad, J/N: | j |  | Kylsystem: | [5 empty] | Solceller | m2
| Installerad eleffekt för värme och varmvatten: |  | W/m2 Atemp | Ventilation:
Datum:
År 1 | Beräknad enl. relations-handling | Uppmätt/ levererad | Korrigeringsdivisor (vid upprepad beräkning) | Normaliserad | Beräknad enl. relations-handling | Uppmätt/ levererad | Normaliserad | Anm.
| kWh | kWh | - | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
Värme exkl. tappvarmvatten och VVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tappvarmvatten | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VVC-förluster | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Elkomfortkyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fjärrkomfortkyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Driftel exkl. värme och kyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BBR-krav inkl ventilationstillägg | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Verksamhetsenergi/hushållsenergi | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Pellets | Borrhål
Frikyla |  | 0 |  |  | 0 | 0
Egenproducerad el |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | El | Ytjord
Solvärme |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Gas | Sjö
Energiprestanda | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ved | Uteluft
[12 empty] | Olja | Frånluft
År 2 | Beräknad enl. relations-handling | Uppmätt/ levererad | Korrigeringsdivisor (vid upprepad beräkning) | Normaliserad | Beräknad enl. relations-handling | Uppmätt/ levererad | Normaliserad | Anm. |  |  |  |  | Verksamhetsenergi
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
Värme exkl. tappvarmvatten och VVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tappvarmvatten | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VVC-förluster | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Elkomfortkyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fjärrkomfortkyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Driftel exkl. värme och kyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
BBR-krav inkl ventilationstillägg | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0
Verksamhetsenergi/hushållsenergi | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Frikyla |  | 0 |  |  | 0 | 0
Egenproducerad el |  | 0 |  |  | 0 | 0
Solvärme |  | 0 |  |  | 0 | 0
Energiprestanda | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
År 3 | Beräknad enl. relations-handling | Uppmätt/ levererad | Korrigeringsdivisor (vid upprepad beräkning) | Normaliserad | Beräknad enl. relations-handling | Uppmätt/ levererad | Normaliserad | Anm.
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
Värme exkl. tappvarmvatten och VVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tappvarmvatten | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VVC-förluster | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Elkomfortkyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fjärrkomfortkyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Driftel exkl. värme och kyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
BBR-krav inkl ventilationstillägg | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0
Verksamhetsenergi/hushållsenergi | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Frikyla |  | 0 |  |  | 0 | 0
Egenproducerad el |  | 0 |  |  | 0 | 0
Solvärme |  | 0 |  |  | 0 | 0
Energiprestanda | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Anvisningar
På denna sida sammanfattas beräknade, uppmätta och korrigerade värden från övriga flikar. Bladet kan användas för 3 år.
Beräknade värden fylls i på respektive inmatningssida, förutom beräknad frikyla, egenproducerad el och solvärme (inkl. ev. avloppsvärmeväxlare), som om relevant kan fyllas i kolumn C.
Förtydliganden kan göras i anmärkningsfälten.
Note on F4: Flera bockar kan sättas på varje systemdel.
Note on F8: Hushålls- eller verksamhetsenergi som ska återföras till uppvärmning.
Note on B31: Byggnadens fastighetsenergi enligt BBR
Note on B35: Energi till verksamhet eller hushåll som inte inräknas i BBR-kravet.
Note on B36: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B37: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B38: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B39: Specifik energianvändning enligt BBR
Note on B48: Byggnadens fastighetsenergi enligt BBR.
Note on B52: Energi till verksamhet eller hushåll som inte inräknas i BBR-kravet.
Note on B53: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B54: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B55: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B56: Specifik energianvändning enligt BBR
Note on B65: Byggnadens fastighetsenergi enligt BBR.
Note on B69: Energi till verksamhet eller hushåll som inte inräknas i BBR-kravet.
Note on B70: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B71: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B72: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B73: Specifik energianvändning enligt BBR

## BBR-krav
Verifiering av BBR-krav
|  |  |  | Gällande BBR-version, nr: | 0
| Byggnad, adress: |  |  | BBR klimatzon: | 0
|  |  |  | Elvärmd byggnad, J/N: | -
BBR-krav för lokalbyggnader inkl. ventilationstillägg och effektkrav: |  |  | Viktat BBR-energikrav:
Area Atemp lokal | 0 | m2 | BBR-krav enligt bygglov | 0 | kWh/m2Atemp | FALSE
Antal personer (för ventilatonsflödet) |  | st | BBR-krav enl beräkning i denna flik | - | kWh/m2Atemp | FALSE
Hygieniskt minimiuteluftflöde | 0 | l/s,m2Atemp | Uppdaterat BBR-krav År 1 |  | kWh/m2Atemp
Uteluftsflöde vid närvaro |  | l/s,m2Atemp | Uppdaterat BBR-krav År 2 |  | kWh/m2Atemp
Ventilationens drifttid en vecka |  | timmar | Uppdaterat BBR-krav År 3 |  | kWh/m2Atemp
Uteluftsflöde utanför närvarotid för veckan |  | l/s,m2Atemp
Genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde | 0 | l/s,m2Atemp | BBR-krav för flerbostadshus inkl. effektkrav:
|  |  | Area Atemp bostad | 0 | m2Atemp
|  |  | Andel area lgh med ≤ 35 m2 boyta |  | %
Ej elvärmd lokalbyggnad | BBR 22-24 |  | Ej elvärmd bostad | BBR 22-24
Energikrav i klimatzon 1 | 105 | kWh/m2Atemp | Energikrav i klimatzon 1 | 115 | kWh/m2Atemp
Energikrav i klimatzon 2 | 90 | kWh/m2Atemp | Energikrav i klimatzon 2 | 100 | kWh/m2Atemp
Energikrav i klimatzon 3 | 70 | kWh/m2Atemp | Energikrav i klimatzon 3 | 80 | kWh/m2Atemp
Energikrav i klimatzon 4 | 65 | kWh/m2Atemp | Energikrav i klimatzon 4 | 75 | kWh/m2Atemp
Elvärmd lokalbyggnad | BBR 22-24 |  | Elvärmd bostad | BBR 22-24
Energikrav i klimatzon 1 | 85 | kWh/m2Atemp | Energikrav i klimatzon 1 | 85 | kWh/m2Atemp
Energikrav i klimatzon 2 | 65 | kWh/m2Atemp | Energikrav i klimatzon 2 | 65 | kWh/m2Atemp
Energikrav i klimatzon 3 | 50 | kWh/m2Atemp | Energikrav i klimatzon 3 | 50 | kWh/m2Atemp
Energikrav i klimatzon 4 | 45 | kWh/m2Atemp | Energikrav i klimatzon 4 | 45 | kWh/m2Atemp
Effektkrav i klimatzon 1 | 5.5 | kW | Effektkrav i klimatzon 1 | 5.5 | kW
Effektkrav i klimatzon 2 | 5 | kW | Effektkrav i klimatzon 2 | 5 | kW
Effektkrav i klimatzon 3 | 4.5 | kW | Effektkrav i klimatzon 3 | 4.5 | kW
Effektkrav i klimatzon 4 | 4.5 | kW | Effektkrav i klimatzon 4 | 4.5 | kW
Anvisningar för BBR-kravsberäkning
Använd vidstående beräkningsverktyg för att beräkna energi- och effektkraven i BBR inklusive ventilationstillägg. BBR-kravet kontrolleras årsvis och korrigeras vid behov. Fyll bara i vita rutor. Värdena förs vidare till sammanställningen och "Basdata och Resultat".
Hygieniskt minimiuteluftsflöde för kontor enligt AMV kan beräknas som en hjälp genom att mata in antal personer. Arean länkas från "Basdata och resultat".
BBR-kravet för lokaler inkl. ventilationstillägget fås genom att mata in drifttider och använda uteluftsflöden i rutorna C13-15. Genomsnittligt hygieniskt luftflöde som tillgodogörs är 1,0, även om en större siffra visas i ruta C16. Läs av det beräknade energikravet i ruta G10. Skriv in resultatet i rutorna G12-14.
För rena bostäder kan värdena tas direkt ur tabellen och skrivas in i rutorna.
För byggnader med både bostäder och lokaler viktas kravet utgående från Atemp . Ett viktat resultat räknas fram i ruta G11, vilket sedan kan skrivas in i rutorna G12-14. Värdet i G10 hämtas från "Basdata och resultat" och G12-14 länkas vidare till sammanställningen.
Note on G10: Aktuellt BBR-kravsvärde vid bygglov. Hämtas från fliken "Basdata & Resultat". Värdet är ska vara viktat baserat på Atemp om byggnaden innehåller både bostäder och lokaler.
Note on G11: Här räknas det viktade kravet ut, som kan skrivas i rutorna nedan. BBR-kravet behöver inte uppdateras om normalisering av avvikelserna görs.
Note on G12: Skriv in värde för år 1.
Note on C13: Mata in aktuellt luftflöde.
Note on G13: Skriv in värde för år 2.
Note on C14: Mata in antal timmar som luftflödet vid närvaro gäller.
Note on G14: Skriv in värde för år 3.
Note on C15: Mata in luftflöde
Note on C16: Max 1,0 får tillgodoräknas, vilket beaktats nedan. För flerbostadshus med små lägenheter är max 0,6.
Note on F18: %-andel av Atemp som upptas av små lägenheter. Påverkar BBR-kravet om större än 50%.

## Inmatning och ver. värme
Projektspecifika noteringar
|  | Inmatningssida för mätvärden/beräknade värden - värme | [6 empty] | SCOP för värme
| Byggnad, adress: | [7 empty] | Metod för klimatkorrigering:
| Startmånad: | [7 empty] | Ort för klimatkorrigering:
Mätvärden: M/F |  |  |  | M | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Köpt fjärrvärme eller bränslen för värme, tappvarmvatten och VVC | Tappvarm-vattenavdrag | VVC-förluster (exkl elvärmd) | Elvärme | Korrigering BBR-avgränsning | Uppmätt uppvärmning | Korrigering värme till normal inne-temperatur | Korrigering värme till normal hushållsel/ verksamhets-el | Brukar-normaliserad uppvärmning | Klimat-divisor | Normalårs-korrigerad uppvärmning (exkl VVC) | Beräknad uppvärmning per månad (exkl VVC) | Solvärme till uppvärmning | Anm. | Köpt fjärrvärme eller bränslen för värme, tappvarmvatten och VVC | Uppmätt uppvärmning | Normalårs-korrigerad uppvärmning (exkl VVC) | Solvärme till uppvärmning
Månad | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh |  | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
jan |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
feb |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
mar |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
apr |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
maj |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
jun |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
jul |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
aug |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
sep |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
okt |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
nov |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dec |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Helår |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Summa år 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
jan |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
feb |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
mar |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
apr |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
maj |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
jun |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
jul |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
aug |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
sep |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
okt |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
nov |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dec |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Helår |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Summa år 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
jan |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
feb |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
mar |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
apr |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
maj |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
jun |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
jul |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
aug |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
sep |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
okt |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
nov |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dec |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Helår |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Summa år 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Anvisningar
Fyll i köpt värme månadsvis eller årsvis. Årssummor kan skrivas in direkt i avsedd rad för resp. år. Månadssummor summeras automatiskt.
Ange startmånad när mätningarna började. Månaderna räknas från denna (Behöver inte vara jämna kalenderår).
Automatisk schablonkorrigering enligt BEN för avvikelser i brukandet görs i kolumnerna I och J, förutsatt att innetemperatur och verksamhets-/hushållsel matats in i fliken "Normalisering avvikelser år".
Tappvarmvattenvärden och elvärme länkas hit från resp. inmatningsflik. Uppmätta VVC-förluster kan matas in, liksom korrigering för BBR-avgränsning.
Ange om värdena är uppmätta direkt (M) eller fördelade (F). Mätpunkter redovisas under flik mätplan.
Skriv in Klimatdivisor för månad/år. Ange metod som använts för att ta fram klimatdivsor i ruta O6. Om normalårskorrigerade värden matats in ange 1 i rutorna i kolumn L.
Skriv in ev. solvärmeenergi. Årssummor länkas till sammanställningen.
Verifikat ska kunna visas för köpt värme, tredjepartsredovisning.
Månadsuppföljning skall enligt Svebys energiavtalsmall delges bägge parter.
Note on K3: Används för schablon-korrigering av värme för avvikelser i hushålls-eller verksamhetsel enligt BEN.
Note on B9: Ange om direkt mätning (M) med debiteringsmätare eller undermätare, eller fördelat värde (F). Underlag till fördelat värde ska redovisas.
Note on C10: Köpt energi, förutsätter att tappvarmvatten ingår (dras av i kolumn H). Om tvv inte ingår här behöver den adderas.
Note on D10: Från inmatningsflik för TVV, kolumn C. Beräknat från mätning av tappvarmvattenflöde alt. energimätning.
Note on E10: Från momentan mätning eller loggning. Dras av från köpt värme och läggs sedan tillbaka utan att normalårskorrigeras.
Note on F10: Elvärme från fliken "Inmatning el". Avser el till värmepump, elpanna m.m.
Note on G10: Tillägg respektive avdrag för värmeposter som ska respektive inte ska ingå i byggnadens energianvändning enligt BBR:s definition. Exempelvis värme till annan byggnad, markvärme, m.m. Aktuella poster och sammanställning ska visas separat.
Note on H10: Korrigerat för ev. tappvarmvatten, VVC och BBR-avgränsning.
Note on I10: Korrektion för ev. avvikelse från normal eller avsedd innetemperatur (BEN=5% per grad). Beräknas baserat på angivna data i fliken "Normalisering avvikelser år". Får ej nyttjas om orsaken är installationstekniska brister.
Note on J10: Vid avvikande hushållsel eller verksamhetsel enligt formel i BEN. Beräknas enligt angivna data i fliken "Normalisering avvikelser år".
Note on L10: Aktuell månad dividerat med normalmånad som sedan uppvärmning divideras med. Graddagar, EnergiIndex eller motsv. Ange metod i ruta Q5.
Note on M10: Kolumn "Brukarnormaliserad uppvärmning" dividerat med klimatdivisor. Ger verifierad uppvärmning som ska kunna jämföras med beräknad.
Note on N10: Månads- eller årsvärde från relations-energiberäkningen. Ska kunna jämföras med kolumn M.
Note on O10: Skriv in levererad solvärmeenergi. Har normalt redan tillgodogjorts. Separat redovisning för prestandakontroll.
Note on B24: Om månadsvärden saknas kan helårsvärden matas in på denna rad. Helårsvärdet tar då över och månadsvärden beaktas då inte till summan.
Note on B38: Om månadsvärden saknas kan helårsvärden matas in på denna rad.
Note on B52: Om månadsvärden saknas kan helårsvärden matas in på denna rad.

## Inmatning och ver. TVV
Projektspecifika noteringar
|  | Inmatniningssida tappvarmvatten inkl. normalisering | [11 empty] | Vägledande årsverkningsgrad på TVV, om ingen annan mätning finns (från BEN):
Byggnad, adress:
| Startmånad: | [10 empty] | Årsverkningsgrad/SCOP för tappvarmvatten:
Mätvärden: M/F | [8 empty] | Normalisering av energi för tappvarmvatten
| Tappvarm-vatten (exkl elvärmd) | Tappvarm-vatten el | Korrigering BBR-avgränsning | Uppmätt TVV | Solvärme och/eller avloppsvärme-växlare till TVV | Uppmätt TVV | Solvärme och/eller avloppsvärme-växlare till TVV | Anm. |  | TVV vid normalt brukande | Med korrigering för energisnåla armaturer | Tillgodoräknad solvärme och/eller avloppsvärme-växlare | Normalt tappvarmvatten med korrigering för verkningsgrad m.m.
Månad | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp |  |  | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
jan |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | År 1 | 0 | 0 | 0 | 0
feb |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | År 2 | 0 | 0 | 0 | 0
mar |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | År 3 | 0 | 0 | 0 | 0
apr |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
maj |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
jun |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
jul |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
aug |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
sep |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
okt |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
nov |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
dec |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Helår |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Summa år 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jan |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
feb |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
mar |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
apr |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
maj |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
jun |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
jul |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
aug |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
sep |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
okt |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
nov |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
dec |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Helår |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Summa år 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jan |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
feb |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
mar |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
apr |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
maj |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
jun |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
jul |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
aug |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
sep |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
okt |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
nov |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
dec |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Helår |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Summa år 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anvisningar
Här matas mätvärden för tappvarmvatten in för att möjliggöra att värme till uppvärmning och tappvarmvatten särskiljs.
Skriv bara i vita rutor. Fyll i köpt värme för tappvarmvatten månadsvis eller årsvis. Elvärmt tappvarmvatten länkas hit från "Inmatning och ver. el".
Årssummor kan skrivas in direkt på raden "Helår". Månadssummor summeras automatiskt.
Ange startmånad när mätningarna började. Ska synkas med värmemätningarna.
Ange om värdena är uppmätta direkt (M) eller fördelade (F). Mätpunkter redovisas under flik mätplan.
Skriv in ev. solvärmeenergi till tappvarmvatten, samt även ev. bidrag från avloppsvärmeväxlare. Underlag för mätning ska bifogas.
Normaliserad och korrigerad TVV beräknas automatiskt baserat på indata givna här samt i fliken "Basdata & resultat" och länkas vidare till "Sammanställning år".
Månadsuppföljning skall enligt Svebys energiavtalsmall delges bägge parter.
Note on O7: Om flera energibärare eller system bidrar till tappvarmvattnet så ska ett viktat medelvärde i förhållande till bidragens storlek användas. Tänk på att inte ta med verkningsgraderna/SCOP:n flera gånger.
Note on B9: Ange om direkt mätning (M) med debiteringsmätare eller undermätare, eller fördelat värde (F). Underlag till fördelat värde ska redovisas.
Note on C10: Från energimätning alt. beräknat från mätning av tappvarmvattenflöde. VVC och omvandlingsförluster ingår i uppvärmning, om inte VVC särredovisas. Alla energibärare utom el summeras i denna kolumn. Dessa värden dras av från köpt värme, se inmatningsfliken för värme. Lägg gärna till en engen beräkningsflik om det behövs för omräkning mellan kubikmeter och kWh.
Note on D10: Från fliken "Inmatning el". El till varmvattenberedare eller värmepump.
Note on E10: Tillägg respektive avdrag för värmeposter som ska respektive inte ska ingå i byggnadens energianvändning enligt BBR:s definition. Ex. varmvatten till pool eller till annan byggnad.
Note on G10: Skriv in tillgodogjord energi från solvärme och/eller avloppsvärmeväxlare till TVV. Detta kommer att tillgodoräknas. Underlag från mätningar bör bifogas.
Note on M10: Viktat värde baserat på bostadsarea och lokalarea som angivits i fliken "Basdata & Resultat".
Note on N10: Beräknas enligt schablon i BEN 2, baserat på angivna data i fliken "Basdata & Resultat".
Note on O10: Baseras på mätdata i kolumn G., korrigerat till normalt brukande. Underlag från mätning ska bifogas.
Note on P10: Beräknas med angivet COP/verkningsgrad för TVV i ruta P7. Värdena förs vidare till Sammanställning år.
Note on B24: Om månadsvärden saknas kan helårsvärden matas in på denna rad. Helårsvärdet används då ensamt för summan.
Note on B38: Om månadsvärden saknas kan helårsvärden matas in på denna rad.
Note on B52: Om månadsvärden saknas kan helårsvärden matas in på denna rad.

## Inmatning och ver. kyla
Projektspecifika noteringar
Inmatningssida för mätvärden/beräknade värden - kyla
| Byggnad, adress: | [5 empty] | Metod för klimatkorrigering:
| Startmånad: | [5 empty] | Ort för klimatkorrigering:
Mätvärden: M/F |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Köpt fjärrkyla | Process-fjärrkyla | Köpt elkyla | Process-elkyla | Komfortkyla fjärrkyla | Komfortkyla elkyla | Kyla-divisor | Korrigerad och normaliserad komfortkyla fjärrkyla | Korrigerad och normaliserad komfortkyla elkyla | Beräknad komfortkyla fjärrkyla | Beräknad komfortkyla elkyla | Frikyla | Köpt fjärrkyla | Process-fjärrkyla | Köpt elkyla | Process-elkyla | Frikyla | Korrigerad och normaliserad komfortkyla fjärrkyla | Korrigerad och normaliserad komfortkyla elkyla | Anm.
Månad | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
jan |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
feb |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
mar |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
apr |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
maj |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
jun |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
jul |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
aug |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
sep |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
okt |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
nov |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
dec |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
Helår |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Summa år 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
jan |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
feb |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
mar |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
apr |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
maj |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
jun |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
jul |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
aug |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
sep |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
okt |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
nov |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
dec |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
Helår |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Summa år 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
jan |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
feb |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
mar |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
apr |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
maj |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
jun |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
jul |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
aug |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
sep |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
okt |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
nov |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
dec |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
Helår |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Summa år 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
Anvisningar
Fyll i köpt kyla i vita rutor i tillämpliga kolumner, månadsvis eller årsvis.
Årssummor kan skrivas in på raden "Helår". Månadssummor summeras automatiskt om helårsvärde saknas.
Ange om värdena är uppmätta direkt (M) eller fördelade (F). Mätpunkter redovisas under flik Underlag-mätplan.
Ange startmånad när mätningarna började.
El-kyla länkas hit från "Inmatning och ver.el".
Komfortkyla ska enligt BBR redovisas separat för icke elvärmd byggnad, där elkylan räknas upp med en faktor 3 (1,6*1,875). För elvärmd byggnad sker ingen uppräkning .
Verifikat ska kunna visas för köpt kyla, tredjepartsredovisning.
Månadsuppföljning skall enligt Svebys energiavtalsmall delges bägge parter.
Note on B8: Ange om direkt mätning (M) med debiteringsmätare eller undermätare, eller fördelat värde (F). Underlag till fördelat värde ska redovisas.
Note on C9: Från leverantör inkl ev. processkyla som dras av i kolumnerna D och E.
Note on D9: Dras av på redovisad kyla i sammanställningen. Här ingår kyla för verksamheten exklusive komfortkyla.
Note on E9: Från leverantör eller undermätning. Länkas från fliken Inmatning el.
Note on F9: Dras av på redovisad kyla i sammanställningen. Här ingår även övrig kyla för verksamheten, dock inte komfortkyla.
Note on H9: Vid icke elvärmd byggnad uppräknas denna post automatisk med en faktor 3.
Note on I9: Aktuell månad dividerat med normalmånad. SMHI kylindex eller motsv.
Note on J9: Normalmånadskorrigerad och brukarkorrigerad fjärrkyla för komfortkyla.
Note on K9: Normalmånadskorrigerad och brukarkorrigerad elkyla för komfortkyla.
Note on L9: Beräknat behov av komfortfjärrkyla enligt relationsenergiberäkning.
Note on M9: Beräknat behov av elkomfortkyla enligt relationsenergiberäkningen. Inmatade värden här ska inkludera uppräkning med faktor 3 vid icke-elvärmd byggnad.
Note on N9: Möjlighet att ange producerad frikyla för prestandaredovisning.
Note on B23: Om månadsvärden saknas kan helårsvärden matas in på denna rad. Då tar helårsvärdet över och kopieras till summaraden.
Note on B37: Om månadsvärden saknas kan helårsvärden matas in på denna rad.
Note on B51: Om månadsvärden saknas kan helårsvärden matas in på denna rad.

## Inmatning och ver. el
Projektspecifika noteringar
Inmatningssida för mätvärden/beräknade värden - el
Byggnad, adress:
Startmånad och år:
Mätvärden: M/F | [12 empty] | 0 | 0
| Köpt driftel | varav Elvärme | varav Elkyla | varav El till tappvarmvatten | varav El till VVC-förluster | Korr för BBR-avgränsning | Uppmätt fastighetsel | Beräknad fastighetsel | Egen-producerad el | Verksamhetsel/Hushållsel | Uppmätt fastighetsel | Beräknad fastighetsel | Egen-producerad el | Verksamhetsel/Hushållsel | Anm.
Månad | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
jan | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
feb | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
mar | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
apr | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
maj | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
jun | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
jul | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
aug | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
sep | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
okt | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
nov | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dec | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Helår | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Summa år 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jan | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
feb | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
mar | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
apr | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
maj | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
jun | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
jul | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
aug | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
sep | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
okt | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
nov | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dec | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Helår | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Summa år 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jan | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
feb | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
mar | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
apr | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
maj | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
jun | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
jul | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
aug | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
sep | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
okt | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
nov | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dec | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Helår | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Summa år 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anvisningar
Fyll i rutor för köpt och egenproducerad el månadsvis eller årsvis, samt uppmätta värden på elvärme, el till tappvarmvatten, elkyla och BBR-avgränsningen.
Månadssummor summeras automatiskt. Om årsvärden används ska dessa matas in på raden "Helår".
Inmatade värden för elvärme, el-tappvarmvatten och elkyla dras av automatiskt från köpt driftel och redovisas under resp. värme, tappvarmvatten och kyla.
Ange på rad 8 om värdena är uppmätta direkt (M) eller fördelade (F). Mätpunkter redovisas under flik Underlag-mätplan.
Ange startmånad när mätningarna började. Månadsnummer räknas från denna.
Verifikat ska kunna visas, tredjepartsredovisning.
Månadsuppföljning skall enligt Svebys energiavtalsmall delges bägge parter.
Note on B10: Ange om direkt mätning (M) med debiteringsmätare eller undermätare, eller fördelat värde (F). Underlag till fördelat värde ska redovisas.
Note on C11: Totalt från leverantör. Fastighetsel räknas ut i kolumn I. El till verksamhet eller hushåll redovisas separat i särskild kolumn. Kontrollera mätarkonstanterna. så att rätt antal kWh visas.
Note on D11: Från leverantör eller undermätare. Inkluderar el till värmepump.
Note on E11: Från leverantör eller undermätare. Inkluderar el till kylmaskin.
Note on F11: Från leverantör eller undermätare. Inkluderar el till värmepump.
Note on G11: Inmatade värden ska ta hänsyn till eventuell värmefaktor/COP. Länkas till "Sammnaställning år"
Note on H11: Tillägg för fastighetsenergi som ej ingår i "Köpt driftel", och avdrag för verksamhetsenergi som ingår i "Köpt driftel". Avdrag skrivs in med minustecken. Sammanställning med aktuella delposter redovisas separat.
Note on I11: Korrigerad för elvärme, elkyla, m.m. samt BBR-avgränsning.
Note on J11: Från relations-energiberäkningen. Inkluderar bidrag från egenproducerad el.
Note on K11: Normalt redan tillgodogjord el. Separat redovisning för att kontrollera egenavnändningen alt. prestandakontroll.
Note on L11: Separat redovisning för normalisering. Avser användning inom byggnaden.
Note on B25: Om månadsvärden saknas kan helårsvärden anges på denna rad. Om helårsvärdet skrivs in tare det över och blir årssumma på rad 26.
Note on B39: Om månadsvärden saknas kan helårsvärden matas in på denna rad.
Note on B53: Om månadsvärden saknas kan helårsvärden matas in på denna rad.

## Normalisering avvikelser år
Normaliseringsunderlag för brukande och klimat
Byggnad, adress:
År 1
Tabell 1. Underlag för korrigering av avvikelser i brukande
Indatavärden | Enhet | Beräknad brukarindata | Uppmätt brukarindata | Avvikelse brukarindata | Icke försumbar avvikelse | Anm.
Tappvarmvatten | kWh/m2Atemp |  |  | 0 | >±3
Innetemperatur, vinter | °C |  |  | 0 | >±1,0
Innetemperatur, sommar | °C |  |  | 0 | >±1,0
Drifttider, vardagar | h |  |  | 0
Drifttider, helger | h |  |  | 0
Luftflöden, närvaro | l/s,m2Atemp |  |  | 0
Luftflöden ej närvaro | l/s,m2Atemp |  |  | 0
Verksamhets-/Hushållsenergi | kWh/m2Atemp |  |  | 0 | >±3
Övrigt, ange |  |  |  | 0
Tabell 2. Resultat för korrigering vid beräkning med upprepad dynamisk energiberäkning
Energiprestandapåverkan utdata |  | Beräknat enl. relationshandling | Beräknat för år 1 | Korrigerings-divisor | Beräknat enl. relationshandling | Beräknat för år 1 | Anm.
|  | kWh | kWh | - | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
| Uppvärmning exkl TVV och VVC |  |  | 0 | 0 | 0
| Tappvarmvatten |  |  | 0 | 0 | 0
| VVC-förluster |  |  | 0 | 0 | 0
| Elkyla (inkl faktor 3 vid icke-elvärmd byggnad) |  |  | 0 | 0 | 0
| Fjärrkyla |  |  | 0 | 0 | 0
| Driftel exkl värme och kyla |  |  | 0 | 0 | 0
| Verksamhets-/Hushållsenergi |  |  |  | 0 | 0
År 2
Tabell 1. Underlag för korrigering av avvikelser i brukande
Indatavärden | Enhet | Beräknad brukarindata | Uppmätt brukarindata | Avvikelse brukarindata | Icke försumbar avvikelse | Anm.
Tappvarmvatten | kWh/m2Atemp |  |  | 0 | >±3
Innetemperatur, vinter | °C |  |  | 0 | >±1,0
Innetemperatur, sommar | °C |  |  | 0 | >±1,0
Drifttider, vardagar | h |  |  | 0
Drifttider, helger | h |  |  | 0
Luftflöden, närvaro | l/s,m2Atemp |  |  | 0
Luftflöden ej närvaro | l/s,m2Atemp |  |  | 0
Verksamhets-/Hushållsenergi | kWh/m2Atemp |  |  | 0 | >±3
Övrigt, ange |  |  |  | 0
Tabell 2. Resultat för korrigering vid beräkning med upprepad dynamisk energiberäkning
Energiprestandapåverkan utdata |  | Beräknat enl. relationshandling | Beräknat för år 2 | Korrigerings-divisor | Beräknat enl. relationshandling | Beräknat för år 2 | Anm.
|  | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
| Uppvärmning exkl TVV och VVC |  |  | 0 | 0 | 0
| Tappvarmvatten |  |  | 0 | 0 | 0
| VVC-förluster |  |  | 0 | 0 | 0
| Elkyla (inkl faktor 3 vid icke-elvärmd byggnad) |  |  | 0 | 0 | 0
| Fjärrkyla |  |  | 0 | 0 | 0
| Driftel exkl värme och kyla |  |  | 0 | 0 | 0
| Verksamhets-/Hushållsenergi |  |  | 0 | 0 | 0
År 3
Tabell 1. Underlag för korrigering av avvikelser i brukande
Indatavärden | Enhet | Beräknad brukarindata | Uppmätt brukarindata | Avvikelse brukarindata | Icke försumbar avvikelse | Anm.
Tappvarmvatten | kWh/m2Atemp |  |  | 0 | >±3
Innetemperatur, vinter | °C |  |  | 0 | >±1,0
Innetemperatur, sommar | °C |  |  | 0 | >±1,0
Drifttider, vardagar | h |  |  | 0
Drifttider, helger | h |  |  | 0
Luftflöden, närvaro | l/s,m2Atemp |  |  | 0
Luftflöden ej närvaro | l/s,m2Atemp |  |  | 0
Verksamhets-/Hushållsenergi | kWh/m2Atemp |  |  | 0 | >±3
Övrigt, ange |  |  |  | 0
Tabell 2. Resultat för korrigering vid beräkning med upprepad dynamisk energiberäkning
Energiprestandapåverkan utdata |  | Beräknat enl. relationshandling | Beräknat för år 3 | Korrigerings-divisor | Beräknat enl. relationshandling | Beräknat för år 3 | Anm.
|  | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
| Uppvärmning exkl TVV och VVC |  |  | 0 | 0 | 0
| Tappvarmvatten |  |  | 0 | 0 | 0
| VVC-förluster |  |  | 0 | 0 | 0
| Elkyla (inkl faktor 3 vid icke-elvärmd byggnad) |  |  | 0 | 0 | 0
| Fjärrkyla |  |  | 0 | 0 | 0
| Driftel exkl värme och kyla |  |  | 0 | 0 | 0
| Verksamhets-/Hushållsenergi |  |  | 0 | 0 | 0
Anvisningar
I dessa tabeller anges avvikelser mellan beräknade (projekterade) och uppmätta brukarindata.
Fyll i för byggnaden relevanta beräknade och uppmätta indatavärden i de vita rutorna i tabell 1. Normalt ska Sveby/BENs värden användas som beräknade värden, men om mer detaljerad information finns att tillgå, kan ett noggrannare värde användas förutsatt att motivering anges.
Korrigering för inmatade avvikelser avseende innetemperatur och verksamhets-/hushållsel beräknas automatiskt enligt BEN 2 och presenteras på fliken "Inmatning och ver. värme".
Underlag för uppmätta eller bedömda värden som ligger till grund för korrigeringen ska bifogas.
Upprepad energiberäkning rekommenderas för årsvis verifiering. Mata in resultaten från relationsenergiberäkningen samt den upprepade beräkningen i tabell 2 för resp år.
Skillnader i tappvarmvatten får som alternativ korrigeras direkt i resultattabellerna.
Schabloner får användas för mindre poster, vilka underskrider 3 kWh/m2.
Metod och underlag ska anges.
Note on D8: Sveby/BENs brukarindata eller avsett (projekterat) brukande för lokalbyggnader. Fyll i aktuella rader i denna kolumn.
Note on E8: Uppmätt indata, eller beräknat från uppmätt indata, i driftsatt byggnad. Fyll i motsvarande rader som i kolumn D.
Note on F8: Skillnad mellan beräknade/projekterade och uppmätta indatavärden. Innetemperatur vinter, ruta F11, samt verksamhets./hushållsel, ruta F17 används för schablonkorrigering enligt BEN om indata skrivits in. Se inmatningsfliken för värme.
Note on H8: Vägledning till om avvikelsen behöver beaktas eller inte.
Note on B11: för uppvärmning
Note on F11: Används för automatisk normalisering i inmatningsfliken för värme.
Note on B12: för komfortkyla
Note on F17: Används för automatisk normalisering i inmatningsfliken för värme.
Note on H17: Gäller påverkan på energiprestanda. Finns en formel för uträkning i BEN - gäller bara den stegvisa schablonkorrigeringen.
Note on D22: Beräknat resultat från relationsenergiberäkning, baserat på Svebys/BENs brukarindata alternativt avsett (projekterat) brukande enligt BEN för lokalbyggnader.
Note on E22: Beräknat resultat vid upprepad energiberäkning, baserat på uppmätta indata enligt ovan och med klimatdata från år 1. De rader som innehåller data för kolumn D, behöver även fyllas i för kolumn E.
Note on F22: Kvoten mellan "Beräknat för år 1" och "Beräknat enl relationshandling".
Note on D36: Sveby/BENs brukarindata eller avsett (projekterat) brukande för lokalbyggnader. Fyll i aktuella rader i denna kolumn.
Note on E36: Uppmätt indata, eller beräknat från uppmätt indata, i driftsatt byggnad. Fyll i motsvarande rader som i kolumn D.
Note on F36: Skillnad mellan beräknade/projekterade och uppmätta indatavärden. Innetemperatur vinter, ruta F11, samt verksamhets./hushållsel, ruta F17 används för schablonkorrigering enligt BEN om indata skrivits in. Se inmatningsfliken för värme.
Note on H36: Vägledning till om avvikelsen behöver beaktas eller inte.
Note on H45: Gäller påverkan på energiprestanda. Finns en formel för uträkning i BEN - gäller bara den stegvisa schablonkorrigeringen.
Note on D50: Beräknat resultat från relationsenergiberäkning, baserat på Svebys/BENs brukarindata alternativt avsett (projekterat) brukande enligt BEN för lokalbyggnader.
Note on E50: Beräknat resultat vid upprepad energiberäkning, baserat på uppmätta indata enligt ovan och med klimatdata från år 2 De rader som innehåller data för kolumn D, behöver även fyllas i för kolumn E.
Note on F50: Kvoten mellan "Beräknat för år 2" och "Beräknat enl relationshandling".
Note on D64: SSveby/BENs brukarindata eller avsett (projekterat) brukande för lokalbyggnader. Fyll i aktuella rader i denna kolumn.
Note on E64: Uppmätt indata, eller beräknat från uppmätt indata, i driftsatt byggnad. Fyll i motsvarande rader som i kolumn D.
Note on F64: Skillnad mellan beräknade/projekterade och uppmätta indatavärden. Innetemperatur vinter, ruta F11, samt verksamhets./hushållsel, ruta F17 används för schablonkorrigering enligt BEN om indata skrivits in. Se inmatningsfliken för värme.
Note on H64: Vägledning till om avvikelsen behöver beaktas eller inte.
Note on H73: Gäller påverkan på energiprestanda. Finns en formel för uträkning i BEN - gäller bara den stegvisa schablonkorrigeringen.
Note on D78: Beräknat resultat från relationsenergiberäkning, baserat på Svebys/BENs brukarindata alternativt avsett (projekterat) brukande enligt BEN för lokalbyggnader.
Note on E78: Beräknat resultat vid upprepad energiberäkning, baserat på uppmätta indata enligt ovan och med klimatdata från år 3 De rader som innehåller data för kolumn D, behöver även fyllas i för kolumn E.
Note on F78: Kvoten mellan "Beräknat för år 3" och "Beräknat enl relationshandling".

## Underlag-mätplan
Underlag - mätplan
Byggnad, adress:
Mätare för värme och tappvarmvatten
Mätartyp | Placering | ID nr | Betjäningsområde | Mätenhet | Mätt/Fördelat M/F | Anm.
Mätare för kyla
Mätartyp | Placering | ID nr | Betjäningsområde | Mätenhet | Mätt/Fördelat M/F | Anm.
Mätare för el
Mätartyp | Placering | ID nr | Betjäningsområde | Mätenhet | Mätarkonstant | Mätt/Fördelat M/F | Anm.
Anvisningar
Mätplan skall innehålla uppgifter om mätare som använts vid verifieringen dvs. mätartyp, placering och ID samt betjäningsområde, samt om/vilka värden som är fördelade och i så fall i Anm-rutan vilken fördelningsprincip som använts.
Ange även mätare som installerats för att kunna korrigera debiteringsmätare, t.ex. skilja på hushållsenergi och fastighetsenergi.
Bifoga gärna en skiss på hur mätsyetmet hänger ihop.
Denna flik är upplåst och kan t.ex. kompletteras med fler rader, vid behov.
Note on G27: Den faktor som det avlästa värdet ska multipliceras med för att erhålla den angivna mätenheten.

## Data (hidden)
Välj källa | Värmepumpskälla
Biobränsle | Frånluft
Olja | Uteluft
Naturgas | Berg
El | Mark
Sjö